Evaluasi Bangunan Gedung Rumah Sakit Terhadap Beban Gempa Dengan Menggunakan Metode Statik Ekuivalen

Farhan Nurrohmat[1])
[1] ) Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.
Ratna Widyawati[2])
[2] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung.
Fikri Alami[3])
[3] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar Lampung.

Abstract
Hospitals are an integral part of a social and health organization with the function of providing services, disease healing and disease prevention. So it needs to be researched to know strength and performance the structure of the building against the earthquake load on the hospital building. Purpose of this study is to evaluate the performance of the upper structure of the Hospital Building against the burden of equivalent static earthquakes in meeting the structural safety requirements based on SNI:1726-2012. Calculation of earthquake load using Static Equivalent method with ETABS 2017 program. Equivalent static earthquake analysis is used to evaluate building service performance and building structure performance. From the results of the analysis, the story drift is classified as safe because it does not exceed the permission deviation limit of 209 mm and the structure performance level in the ATC-40 building regulations is still elastic. Beams and columns do not need to be evaluated to the Pushover stage because the DCR value is less than 2. The B1 beams on Floors 2-4 have difference between bending and shearing bones needed in analysis with the bones in the existing. The 2nd floor columns K1.5, K1.8, K1.11 have difference between the bending bones needed in the analysis and the bones in the existing, and for sliding column spine in safe condition. The bones of floor plates Floors 2 to 5 on the focus area and field X and Y directional plates are safe because same as the existing results.

Key words: earthquake load, static equivalent, ETABS 2017.

Abstrak
Rumah sakit merupakan bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan, penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Sehingga perlu diteliti untuk mengetahui kekuatan dan kinerja struktur gedung terhadap beban gempa pada gedung Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja struktur atas Gedung Rumah Sakit terhadap beban gempa statik ekivalen dalam memenuhi persyaratan keamanan struktur berdasarkan SNI:1726-2012. Perhitungan beban gempa menggunakan metode Statik Ekuivalen dengan bantuan program ETABS 2017. Analisis gempa statik ekivalen digunakan untuk mengevaluasi kinerja layan bangunan dan kinerja struktur bangunan. Dari hasil analisis, diperoleh Story drift yang tergolong aman karena tidak melebihi batas simpangan izin sebesar 209 mm dan level kinerja struktur pada peraturan ATC-40 gedung masih dalam keadaan elastis. Balok dan kolom tidak perlu dievaluasi ke tahap Pushover karena nilai DCR kurang dari 2. Balok B1 di Lantai 2-4 memiliki perbedaan antara tulangan lentur dan geser yang dibutuhkan pada analisis dengan tulangan pada eksisting. Kolom lantai 2 K1.5, K1.8, K1.11 memiliki perbedaan antara tulangan lentur yang dibutuhkan pada analisis dengan tulangan pada eksisting. dan untuk tulangan geser kolom dalam kondisi aman. Penulangan pelat lantai pelat Lantai 2 sampai dengan 5 pada daerah tumpuan dan lapangan pelat arah X dan Y aman karena sama dengan hasil eksisting.

Kata kunci: beban gempa, statik ekuivalen, ETABS 2017.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa bumi. Tingginya potensi gempa bumi disebabkan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indonesia Australia. Gempa mengakibatkan kerusakan dan kerugian sangat besar terhadap bangunan, maka diperlukan pengembangan analisis gempa terhadap struktur. Analisis gempa dibagi menjadi dua yaitu analisis gempa statik dan analisis gempa dinamik. Analisis gempa statik digunakan untuk mengetahui kinerja struktur pada bangunan bertingkat rendah dan beraturan dengan representasi dari beban gempa setelah disederhanakan dan dimodifikasi yang mana gaya inersia yang bekerja pada suatu massa akibat gempa disederhanakan menjadi gaya horizontal (Widodo, 2014). Analisis gempa dinamik meliputi analisis respon spektrum dan analisis riwayat waktu (response spectrum dan time history).

Kota Metro merupakan kota kedua di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka dibangun satu gedung rumah sakit di Kota Metro. Menurut SNI Gempa 2012 struktur gedung Rumah Sakit harus memiliki kekuatan 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan gedung-gedung lainnya, maka dalam perencanaannya bangunan ini harus mampu bertahan terhadap gempa dengan baik sehingga risiko kegagalan struktur dapat dihindari (Hidayat dan Hasan 2016). Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap bangunan menggunakan metode yang tepat untuk memperkirakan daerah-daerah di pulau Sumatera yang rawan terhadap gempa bumi khususnya gempa bumi besar. Pada metode penelitian analisis ini menggunakan analisis statik ekuivalen sebagai dasar untuk menentukan responnya. Berdasarkan metode analisis diatas maka perlu untuk diteliti guna mengetahui kekuatan dan kinerja struktur gedung terhadap beban gempa pada bangunan gedung bertingkat di Kota Metro, Lampung.

1. TINJAUAN PUSTAKA
  1. Struktur Bangunan Tahan Gempa
Menurut Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005  Pengklasifikasian ketinggian bangunan gedung dibagi menjadi tiga yaitu gedung bertingkat rendah dengan jumlah tingkat sampai 4 lantai, gedung bertingkat sedang dengan jumlah tingkat 5 sampai dengan 8 lantai, dan gedung bertingkat tinggi dengan tingkat lebih dari 8. Perencanaan bangunan tahan gempa mempunyai prinsip-prinsip desain filosofi, yaitu (Widodo, 2014) sebagai berikut ini:
1. Pada gempa kecil (light, atau minor earthquake) yang sering terjadi, struktur utama tidak boleh mengalami kerusakan, komponen non struktur boleh mengalami rusak ringan.
2. Pada gempa menengah (moderate earthquake) yang relatif jarang terjadi, struktur utama boleh mengalami kerusakan ringan dan komponen non struktur boleh mengalami kerusakan namun masih bisa diperbaiki.
3. Pada gempa kuat (strong earthquake) yang jarang terjadi, bangunan boleh mengalami kerusakan tetapi tidak boleh runtuh total, sehingga tidak ada korban jiwa atau paling tidak korban jiwa bisa diminimalisir.

  1. Analisis Statik
    Analisis struktur bangunan dengan beban gempa dapat dilakukan dengan analisis statik yaitu dengan metode statik ekivalen, dengan tujuan penyederhanaan dan kemudahan di dalam perhitungan. Pada metode ini diasumsikan bahwa gaya horizontal akibat gempa yang bekerja pada suatu elemen struktur, besarnya ditentukan berdasarkan hasil perkalian antara suatu konstanta berat atau massa dari elemen struktur tersebut. Perbedaan utama antara konsep statik dan dinamik adalah pada karakteristik bangunan yang diperhitungkan dalam analisis. Konsep dinamik memperhitungkan massa, kekakuan dan redaman, sedangkan konsep statik hanya memperhitungkan massa saja. Selain itu, prinsip statik ekivalen hanya memperhitungkan mode ke 1 saja, sehingga hanya cocok untuk bangunan yang cenderung kaku atau bangunan rendah (Widodo, 2014).

Berdasarkan (SNI 1726, 2012) Analisis statik ekuivalen dihitung dengan meliputi tahap perhitungan sebagai berikut :
a. Faktor keutamaan struktur (I)
b. Kategori Desain Seismik
c. Reduksi beban gempa (R)
d. Periode fundamental (T)
e. Gaya geser pada dasar statik ekuivalen (V)
f. Gaya horisontal tingkat/gaya lateral (Fi)
  2.3. Kinerja Batas SNI 1726:2012
  Menurut Faizah (2015), Struktur bertingkat banyak/tinggi harus dirancang memiliki stabilitas yang memadai dan mampu menahan gaya lateral. Sistem struktur penahan gaya lateral terletak pada kekakuan kolom yang dapat menahan gaya lateral, sehingga deformasi/simpangan yang terjadi tidak melebihi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan SNI 1726, 2012, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, memberikan batasan simpangan antara lantai tingkat (Δ), yaitu tidak boleh melebihi simpangan antar lantai tingkat izin (Δa).
  Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa ditingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Apabila pusat massa tidak terletak segaris dalam arah vertikal, diijinkan untuk menghitung defleksi di dasar tingkat berdasarkan proyeksi vertikal dari pusat massa tingkat diatasnya. Defleksi pada massa di tingkat x (dx)(mm) harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut:
{partial} = {{Cd}times partial xe } over {Ie}	(1)

Dimana:
Cd	: faktor amplikasi defleksi
dxe	: defleksi pada lokasi yang diisyaratkan
Ie	: faktor keutamaan gempa

  2.4. Level Kinerja Struktur Metode ATC-40
  Kriteria struktur tahan gempa:
  1. Immediate Occupancy (IO) yaitu bila gempa terjadi, struktur mampu menahan gempa tersebut, struktur tidak mengalami kerusakan struktural dan tidak mengalami kerusakan non struktural. Sehingga dapat langsung dipakai.
  2. Life Safety (LS) yaitu bila gempa terjadi, struktur mampu menahan gempa, dengan sedikit kerusakan struktural, manusia yang tinggal/berada pada bangunan tersebut terjaga keselamatannya dari gempa bumi.
  3. Collapse Pervention (CP) yaitu bila gempa terjadi, struktur mengalami kerusakan struktural yang sangat berat, tetapi belum runtuh.

  2.5. Evaluasi Linier Statik Merode FEMA 356
  Evaluasi ini dilakukan analisis dan evaluasi kemampuan sistem gaya lateral yang terjadi pada bangunan. Analisis struktur pada tahapan ini adalah analisis linear elastik statik. Kemudian hasil tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai Demand Capacity Ratio (DCR) pada balok dan kolom. Nilai DCR digunakan sebagai syarat apakah evaluasi perlu dilanjutkan ke tahap evaluasi nonlinier (pushover).
  Apabila dimensi komponen struktur dan kualitas bahan sudah diketahui, maka kekuatan struktur dalam mendukung gaya aksial, momen dan geser dapat dianalisis menggunakan FEMA 356 dengan hasil analisis linier statik elastik ditentukan melalui nilai DCR (Demand Capacity Ratio) dengan rumus seperti berikut:

{DCR} = {Qud} over {1,25xQce}	(2)

  2.6. Pembebanan
2.6.1. Peta Gempa
Menurut SNI (1726, 2012) Indonesia dibagi menajadi beberapa kategori gerakan tanah seismik dan koefisien risiko dari gempa maksimum yang dipertimbangan (Maximum Considered Earthquake MCE).

Gambar 1. Peta Gempa 2012.

2.6.2. Faktor Keutamaan dan Kategori Resiko Bangunan
Standar ini menentukan pengaruh gempa rencana yang harus ditinjau dalam perencanan struktur gedung serta berbagai bagian dan peralatannya secara umum. Akibat pengaruh gempa rencana, struktur gedung secara keseluruhan harus masih berdiri, walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan. Untuk berbagai kategori resiko bangunan gedung dan non gedung, pengaruh gempa rencana harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan (I).

2.6.3. Kategori Desain Seismik
Struktur harus ditetapkan memiliki suatu kategori desain seismik. Struktur dengan kategori resiko I, II, atau III dimana parameter S1 ≥ 0,75 ditetapkan sebagai struktur dengan kategori desain seismik E. Struktur yang berkategori resiko IV dimana S1 ≥ 0,75 ditetapkan sebagai struktur dengan kategori desain seismik F. Semua struktur lainnya harus ditetapkan kategori desain seismiknya berdasarkan kategori resikonya dan parameter respon spektral percepatan desainnya (SDS dan SD1).

2.6.4. Sistem Struktur
Pembagian setiap tipe berdasarkan pada elemen vertikal yang digunakan untuk menahan gaya gempa lateral. Sistem struktur yang digunakan harus sesuai dengan batasan sistem struktur dan batasan ketinggian struktur. Koefisien modifikasi respon (R), faktor kuat lebih sistem (Ωo), dan koefisien amplifikasi defleksi (Cd) harus digunakan dalam penentuan geser dasar, gaya desain elemen, dan simpangan antar lantai desain.

2.6.5. Analisis Statik Ekivalen
Analisis statik ekivalen pada prinsipnya adalah menggantikan beban gempa dengan gaya-gaya statik yang bertujuan menyederhanakan dan memudahkan perhitungan. Metode ini disebut juga Metode Gaya Lateral Ekivalen (Equivalent Lateral Force Method), yang mengasumsikan besarnya gaya gempa berdasarkan hasil perkalian suatu konstanta massa dari elemen tersebut.

2.6.6. Beban Angin
Beban angin merupakan beban yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu faktor angin itu sendiri. Adapun parameter dalam perencanaan beban angin adalah: kecepatan angin, faktor arah angin, kategori eksopur, faktor topografi, faktor efek tiupan, klasifikasi ketertutupan, koefisien tekanan internal. Adapun perencanaan beban angin berdasarkan SNI 1727:2013.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Umum
Metode penelitian ini menggunakan analisis statik ekivalen, Analisis gempa statik ekivalen digunakan untuk mengevaluasi kinerja layan bangunan dan kinerja struktur bangunan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan SNI 1726:2012, FEMA 356, ATC-40 , dan SNI 2847:2013.

3.2. Pendekatan Analisis
Digunakan pendekatan kuantitatif karena hasil analisis yang didapatkan berupa angka ataupun bilangan yaitu merupakan hasil dari analisis struktur gedung dengan menggunakan software ETABS 2017 dan diolah dengan menggunakan bantuan microsoft Excel.

3.3. Lokasi Penelitian
Evaluasi struktur gedung dilakukan di Kota Metro, tepatnya pada bangunan Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Jalan Jend. Ahmad Yani No.13, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.

3.4. Data Penelitian
Data penelitian menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini yaitu struktur gedung 4 lantai Rumah Sakit Ahmad Yani. Jenis tanah yaitu tanah sedang.
3.5. Metode Analisis
Berikut adalah beberapa prosedur langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini:
1. Menyiapkan data-data penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data-data primer gedung dari perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit berupa gambar struktur dan gambar arsitektur
2. Melakukan studi literatur.
3. Menghitung beban gempa statik ekivalen sesuai peraturan SNI 1726:2012.
4. Menghitung pembebanan bangunan yang terdiri dari beban mati, beban mati tambahan, beban hidup dan beban gempa.
5. Membuat model 3D struktur gedung RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro.
6. Menginput properti struktur berupa dimensi penampang dan mutu bahan.
7. Analisis struktur dengan program ETABS 2016.
8. Melakukan analisis kinerja layan bangunan terhadap beban gempa sesuai SNI 1726:2012 dan ATC- 40.
9. Melakunan analisis linier statik untuk mendapatkan nilai elastis komponen struktur sesuai peraturan FEMA 356.
10. Melakukan Review Penulangan Balok, Kolom, dan Pelat Hasil Analisis ETABS dan Shop Drawing dan menggunakan syarat-syarat sesuai SNI 2847:2013.
11. Menyimpulkan hasil evaluasi dan rekomendasi perkuatan pada struktur gedung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kinerja Batas Layan Struktur
Pada analisis kinerja ini diambil nilai perpindahan arah X dari kombinasi pembebanan U9 dan perpindahan arah Y dari kombinasi pembebanan U10. Analisis gempa statik ekuivalen dengan ETABS 2017 menghasilkan perpindahan pusat massa (δex) tiap lantai yaitu ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Perpindahan Lantai Gedung

Lantai ke-	Perpindahan (mm)
	Arah X	Arah Y
1	2,2954	1,4888
2	13,6570	9,2703
3	25,9191	17,7224
4	35,5669	24,2969
Atap	41,3894	27,9272
Dak Atap	43,6495	29,6825

Tabel 2. Rasio Simpangan Antar Lantai Pada Gedung

Tingkat	Hi (m)	Arah X		Arah Y
		Simpangan (mm)	Drift Ratio	Simpangan (mm)	Drift Ratio
2	3,85	11,3615	0,0030	7,7815	0,0020
3	3,85	12,2622	0,0032	8,4521	0,0022
4	3,85	9,6478	0,0025	6,5746	0,0017
Atap	3,85	5,8224	0,0015	3,6302	0,0009
Dak Atap	3,5	2,2601	0,0006	1,7553	0,0005

Selanjutnya perbandingan nilai % DR antar tingkat disajikan dalam Tabel 3. Sesuai persyaratan FEMA 310 dimana nilai % DR harus lebih dari 70%.

Tabel 3. Persentase Simpangan Antar Lantai Pada Gedung

Lantai	Arah X		Arah Y		Keterangan
	Drift	% Drift Ratio	Drift	% Drift Ratio
2	0,0030	92,6550	0,0020	92,0657	OK
3	0,0032	78,6794	0,0022	77,7864	OK
4	0,0025	60,3496	0,0017	55,2160	NOT OK
5	0,0015	38,8172	0,0009	48,3536	NOT OK

Hitungan story drift ratio arah X lantai 2 yaitu 92,6550%. Dapat dilihat struktur dengan arah X lebih lemah dibandingkan dengan struktur arah Y disebabkan karena kekakuan struktur arah Y lebih besar dibandingan kekakuan struktur arah X, sehingga displacement dan drift ratio struktur arah X lebih besar dari arah Y. Rasio simpangan tingkat maksimum (story drift ratio) yang terjadi pada arah X adalah sebesar 0,0032 pada lantai 3, sedangkan pada arah Y sebesar 0.343 terjadi pada lantai 3. Persentase Drift Ratio terkecil terjadi pada arah X sebesar 38,8172 % Pada lantai 4 - 5, sedangkan pada arah Y sebesar 48,3536 % terjadi pada lantai 4–5. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kekakuan yang sedikit signifikan pada antar tingkat. Gedung atau bangunan yang dapat dikatakan memiliki tingkat lemah (weak story) menurut FEMA 310, jika kekuatan sistem penahan gaya lateral di semua tingkat harus lebih dari 70 % dari kekuatan tingkat yang berdekatan baik diatasnya maupun di bawahnya.

  4.2. Demand Capacity Ratio (DCR) Struktur Lentur dan Geser Balok
  Nilai DCR digunakan sebagai syarat apakah evaluasi perlu dilanjutkan ke tahap evaluasi nonlinier (pushover). Pada analisa lentur balok ini diambil nilai momen yang terbesar dari semua kombinasi pembebanan. Dari hasil analisis struktur dengan menggunakan bantuan ETABS didapat hasil momen di tumpuan sebesar 361,5263 kNm, sehingga didapat nilai DCR = 0,7006<1 (Elastis). Hasil analisis DCR momen balok terbagi menjadi dua penyebaran yaitu penyebaran dari hasil momen negatif dan momen positif. Perhitungan DCR momen balok tersebut dilakukan untuk seluruh balok baik didaerah tumpuan dan didaerah lapangan. Untuk mempermudah mengetahui penyebaran DCR momen balok tersebut, maka dikelompokkan atas tiap lantai. Banyaknya penyebaran nilai DCR tersebut dikarenakan pada tipe balok tertentu di setiap lantai memiliki nilai DCR yang berbeda. Misalnya dalam satu lantai memilki balok jenis B1 di lantai 2 yang digunakan di 6 lokasi grid struktur maka, nilai DCR balok juga memiliki 6 anilisis baik di momen negatif maupun di momen positif.
  Sementara analisis struktur dengan menggunakan bantuan ETABS didapat hasil gaya geser balok sebesar 161,1585 kN, sehingga didapat nilai DCR 0,539<1 (Elastik). Nilai DCR yang didapat pada geser balok terdapat balok yang berada pada kondisi inelastis dengan nilai DCR di atas 1,0 tetapi masih kurang dari 2,0. Kondisi tersebut terdapat pada balok tipe B1 dengan nomor balok B1.2, B1.3 dan B1.4 pada lantai 2 sampai dengan lantai 4.

  4.3. Demand Capacity Ratio (DCR) Struktur Lentur dan Geser Kolom
  Data pada analisis struktur program ETABS, untuk kolom K1.2 didapat hasil akisal kolom Pn sebesar 125,13 Ton dan momen kolom Mn sebesar 1171,98 Tm. Nilai DCR Pn yaitu sebesar 0,4942<1 (Elastis) dan DCR Mn sebesar 0,4942<1 (Elastis). Nilai DCR momen semua kolom pada tiap lantai masih dalam kondisi elastis, sehingga tidak perlu memerlukan analisis lebih lanjut yaitu analisis pushover.
  Sementara hasil gaya geser kolom dengan bantuan ETABS 2017 yaitu sebesar 146,5885 kN, dan didapat nilai DCR sebesar 0,3637<1 (Elastik). Nilai DCR geser semua kolom pada tiap lantai masih dalam kondisi elastis, sehingga tidak perlu memerlukan analisis lebih lanjut yaitu analisis pushover.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapat beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu dari tinjauan displacement pada arah X dan arah Y, gedung Rumah Sakit dinyatakan telah memenuhi syarat displacement antar lantai maksimum yang diijinkan berdasarkan SNI 03-1726-2012 Pasal 12.6.4.4. 1. Tingkat level kinerja struktur pada peraturan ATC-40 gedung masih dalam keadaan elastis, karena nilai roof drift ratio pada perhitungan masih lebih kecil dari 1% batas inelastic. Berdasarkan evaluasi analisis linear statik Metode FEMA 356 terdapat balok yang nilai DCR lentur dan geser lebih 1 yaitu pada Balok B1 pada lantai 2 sampai dengan lantai 4. Dimana balok tersebut sudah mencapai batas inelastik tetapi tidak perlu dievaluasi ke tahap Pushover karena nilai DCR masih kurang dari 2. Untuk nilai DCR lentur dan geser kolom menunjukkan di semua kolom masih dalam kondisi elastis. Hasil Evaluasi penulangan balok, kolom, dan pelat dengan menggunakan software ETABS 2017 menunjukkan terdapat beberapa komponen struktur yang terpasang memiliki jumlah tulangan yang kurang dari jumlah hasil evaluasi dan di rekomendasikan untuk di tambah perkuatan. Persentase jumlah penulangan balok yang tidak aman sebesar 17% dari total balok yaitu berjumlah 30 balok yang tidak aman, Sedangkan untuk penulangan kolom yang tidak aman sebesar 4,% dari total kolom, yaitu berjumlah 3 kolom, Dan untuk penulangan pelat Lantai 2 sampai dengan 5 pada daerah tumpuan dan lapangan pelat arah X dan Y aman karena sama dengan hasil eksisting. Dan dapat dikatakan bahwa sebagian dari keseluruhan gedung rumah sakit belum aman terhadap beban gempa, dan ada beberapa komponen yang membutuhkan perkuatan.

DAFTAR PUSTAKA

ATC-40. 1996. Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Building Applied Technology Council. Redwood City.
Faizah, R. 2015. Studi Perbandingan Pembebanan Gempa Statik Ekuivalen dan Dinamik Time History pada Gedung Bertingkat di Yogyakarta. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Semesta Teknika. Vol. 18, No.2:190-199.
FEMA-356. 2000. Prestandard and Rehabilitation of Buildings. Washington D.C.: Federal Emergency Management Agency.
Hidayat, A.A.F. dan Hasan, M.R.N. 2016. Desain Struktur Gedung Rumah Sakit 9 Lantai di UGM (Universitas Gadjah Mada). Tugas Akhir. Jurusan Teknik Sipil. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
SNI 1726. 2012. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
SNI 1727. 2013. Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
SNI 2847. 2013. Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
Widodo. 2014. Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan. Jurusan Teknik Sipil FTSP. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.